附件1

出口前冷处理操作程序

一、冷处理设施

1．装运前冷处理只能在巴方批准的冷处理设施内进行。

2．巴方或其授权人员负责确保出口商使用的冷处理设施符合标准，且具有能使水果达到和维持所需温度的制冷设备。

3．巴方或其授权人员将保留批准用于输华鲜食樱桃装运前处理的冷处理设施的注册文件。该文件包括说明以下内容：

（1）所有设施的位置及构建计划，包括所有者/操作者的详细联系方式；

（2）设施的尺寸及容量；

（3）墙壁、天花板和地板的隔热类型；

（4）制冷压缩机及蒸发器/空气循环系统的牌子、样式、类型和容量等；

（5）设备的温度范围、除霜循环控制和任何集成的温度记录设备的规格及详细资料等。

4．在每个鲜食樱桃季节开始之前，巴方将向中方提交当前注册的冷处理设施的名称、地址和注册号。

二、记录仪的类型

巴方或其授权人员应确保采用适当的温度探针和温度记录仪：

1．探针应在-3.0°C到+3.0°C之间精确到±0.15°C；

2．有足够数量的探针；

3．能够记录并储存处理过程的数据；

4．能够每小时至少记录一次所有探针的温度，记录显示应满足探针要求的精度，该数据信息由巴方或其授权人员查验；

5．打印出的温度记录，应有对应每个探针记录的时间和温度。

三、温度的校正

1．校正必须用由巴方批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行。

2．任何读数超出0°C±0.3°C的探针都必须更换。

3．在处理完成时，巴方或其授权人员将用上述方法验证果温探针的校正值。

四、温度探针的安插

1．包装好的水果必须在巴方或其授权人员的监管下装入冷库。

2．至少用2个箱体空间温度探针（分别在出风口和回风口）测量室温，至少要安插以下4个果温温度探针：

（1）一个位于冷库中部所装货物的中心；

（2）一个位于冷库中部所装货物顶层的边角；

（3）一个位于所装货物中部近回风口处；

（4）一个位于所装货物顶层的边角近回风口处。

3．探针的安插和与记录仪的连接须在巴方授权人员的监管和指导下完成。

4．可以在任何时间启动记录仪记录，然而只有所有的果温探针都达到指定的温度时才能开始计算处理时间。

5．当只用最小数量的探针时，如果有任何探针连续超出4小时失效，则该处理无效，必须重新开始。

五、处理结果的逐步审核

1．如果处理记录表明各处理参数已符合要求，巴方可以授权结束处理。如果探针也按第三条的规定通过了校正，则可认定为该处理已成功完成。

2．在水果从处理室中移出之前，应对探针进行校正。

六、处理结果的确认

1．打印输出的温度记录能表明要求的冷处理已完成。

2． 巴方或其授权人员必须在确认处理成功之前保存上述记录和统计值。应中方要求，提供上述记录以供审核。

3．如果处理未能达到所需的冷处理要求，在符合以下条件之一的，可以重新连接记录仪，并继续处理：

（1）巴方或其授权人员确认本议定书所要求的处理条件仍满足；

（2）停止的时间与重新开始的时间间隔在24小时之内。

上述两种情况下，可从记录仪重新连接时起继续采集数据。

七、装入集装箱

1．装货前集装箱必须经巴方或其授权人员查验，以确保不带有害生物，并在入口处加以遮挡以防有害生物进入。

2．货物需要在防虫的建筑物内装箱，或在冷藏室入口和箱体间用防虫材料围住。

八、集装箱的封识

1．由巴方或其授权人员用有编码的封识将装上货物的集装箱封识，封识号码需在植物检疫证书上注明。

2．封识只能在中国进境口岸由海关人员开启。

九、未立即装箱的水果的贮存

处理过的水果未立即装箱可以储藏，但需由巴方或其授权人员维持安全状况：

（1）如果水果存贮在处理室内，则处理室的门必须封闭；

（2）如果要求将水果转移到另一储藏室内存贮，则必须通过经巴方批准的可靠方式转移且另一储藏室内不得有其他水果；

（3）随后的装箱必须按照第七条的规定在巴方或其授权人员的监管下进行。

十、植物检疫证书

1．出口前冷处理的温度和持续时间必须写进植物检疫证书的处理栏内，并且处理设施的名称或编号必须写进植物检疫证书的批号栏内。

2．水果进境时，需提供植物检疫证书、冷处理结果报告单以及果温探针校准记录。